# Цифровой терморегулятор SDF200

Цифровой термостат SDF200 с выносным полупроводниковым датчиком предназначен для контроля температуры в диапазоне -50...110°C и автоматического включения охладительных/нагревательных приборов с помощью встроенного реле.

| Технические характеристики |
| --- |
| Диапазон измерения температуры | -50...110°C |
| Разрешение измерения температуры | 0.1°C в диапазоне -9.9...99.9°C, в ином случае 1°C |
| Точность измерения температуры | 1°C |
| Точность установки температуры | 0.1°C |
| Установка гистерезиса | 0.1-30°C с точностью 0.1°C |
| Частота обновления | 0.5 сек. |
| Термодатчик | NTC 10k0.5% |
| Максимальный коммутируемый ток | 20А |
| Напряжение питания | 12VDC |
| Ток потребления | 35мА/65мА (реле разомкнуто/замкнуто) |
| Рабочая температура | -10...60°C |
| Влажность | 20...85% |
| Габариты | 48х29 мм |

Инструкция по эксплуатации

Питание подается на клеммы "+" и "-" в соответствии с обозначениями. Оставшиеся 2 клеммы коммутируются управляющим реле и предназначены для подключения контролируемого оборудования.

Для выбора целевой температуры нажимайте кнопку "SET" чтобы добавить температуру и кнопку "°С" чтобы уменьшить. Значение задается в пределах установленного диапазона целевой температуры (по умолчанию -50...110 °C). Для завершения (подтверждения) настройки целевой температуры не нажимайте кнопки в течении 5 секунд. При замыкании управляющего реле загорается и постоянно горит светодиодный индикатор.

Индикация на цифровом дисплее:

"LLL" — термодатчик не подключен к плате регулятора;

"HHH" — выход температуры за пределы измерений термодатчика;

"---" — сигнализация о превышении критического значения температуры (если установлено), реле размыкается до снижения температуры ниже критического уровня.

Долгое нажатие на кнопку "SET" открывает меню настроек. Для переключения между настройками P0-P6 используйте кнопку "SET". Для выбора определенной настройки используйте краткое нажатие кнопок "°С" и "SET" одновременно, для установки необходимого значения используйте кнопки "°С" и "SET", после выбора необходимого значения повторно нажмите "°С" и "SET" одновременно. Для выхода из настроек не нажимайте кнопки в течении 5 секунд.

Пункты меню настроек:

P0: Охлаждение(C)/Нагрев(H); Диапазон: C/H; По умолчанию: C (охлаждение)

P1: Гистерезис; Диапазон: 0.1-30 °C; По-умолчанию: 2

P2: Максимум диапазона целевой температуры; Диапазон: 110 °C; По умолчанию: 110

P3: Минимум диапазона целевой температуры; Диапазон: -50 °C; По умолчанию: -50

P4: Калибровка температуры; Диапазон: -7...+7°C; По умолчанию: 0°C

P5: Задержка перед включением; Диапазон: 0-10 мин.; По умолчанию: 0

P6: Критическая температура; Диапазон: 0-110 °C; По умолчанию: Off